中共湖州市委党校消防设施维保服务需求

一、维保服务的消防工程范围

中共湖州市委党校1#楼、2#楼（含泵房）、3#楼、5#楼（含地下车库）、6#楼（含地下车库）、7#楼、8#楼（含地下车库）、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼，总建筑面积约50728平米。地址：湖州市三天门路6号。消防设施系统分别是：火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓给水系统、防排烟系统、消防应急广播系统、防火卷帘、消防通讯系统等。

- 对保养服务内容、方式和要求：

1）火灾自动报警系统

1.1）对主机报警功能每月进行检查测试；

1.2）每月测试现场报警设备（感烟、感温、手动报警按钮、控制模块、

消防广播、声光报警等）功能是否正常。

1.3）每月维保工作主要内容：检查报警故障信号、消音复位、联动按

钮指示灯、电源、备用电池、按钮、打印机。

1.4）消防报警设备的更换（设备及零部件由甲方另行购买）

2）自动喷水灭火系统

2.1）每月检查喷淋泵及各湿式报警阀组外观，点动喷淋泵，检查喷淋水压。

2.2）每季度在楼层的放水阀放水，检查湿式报警阀是否开启，警铃是否会响，水泵是否自动启动，包括水流指示器是否动作，信号是否传到消防控制中心，压力表是否正常。

3）消火栓给水系统

3.1）每月检查消火栓箱内的设施是否完整，消火栓是否正常充水，测试

手动按钮是否能自动启动，信号是否能传到控制中心。

3.2）每月检查消火栓泵及稳压泵组外观，点动消火栓泵，检查消火栓水压。

4）防排烟系统

4.1）每月检查控制柜、风机外观及工作状态，手动开启风机，测试报警主机远程是否能启动风机，信号是否能传到控制中心。

5）火灾应急广播及警报装置

5.1）每月检查广播功放机是否正常工作，测试手动分层广播按钮是否能正常启动，火警时是否能播放，播放区域音质是否清晰，反馈信号是否能传到控制中心。

6）防火卷帘

6.1）检查防火卷帘的升降功能，现场手动测试升降功能及消控室远程启动控制模块测试防火卷帘下降功能。

7）消防通讯系统

7.1）检查消防电话在消防控制室进行对讲通话试验。

8）报警联动系统 测试消防控制模块是否能自动远程启动相应设备，信号是否能传到控制中心。

9）对各被控设备在火警时的工作情况进行测试。

以上事项在检查过程中如发现问题及时进行处理并作好记录，填写需要更换设备零部件清单交甲方审核认可。

10）在合同期限内，每月对系统进行测试检查，进行吹烟、远程启动，联动等试验。消防水泵每月点动一次，测试消防系统的功能和有效性，及时消除消防设施故障和火灾隐患，保持消防设备的正常运行，并填写记录备案。

11）在保养期内，乙方应按各有关规范与甲方要求对以上系统设备进行定期检查、保养，及功能测试等。如甲方委托乙方负责进行修理，但在维修过程中需要更换的设备、零部件，经甲方同意后再进行更换，由乙方负责联系产品厂家购置，并按设备报价合理收费，购置费用由甲方承担。在更换设备、材料采购到位后，乙方应以最快的时间恢复系统的正常运行。

12)乙方每月对维保系统进行一次系统是否完好工作的检查服务。

13)甲方因小范围装修需要报警探测器移位，喷淋头、消火栓移位等工作按双方确定的改造单价计算另行收费，经过比价后，再确定是否由乙方施工，如果比价后由其他方施工，则按照现行消防规范的施工要求并且由甲乙双方监督完成。如果施工造成系统损坏或故障，判定责任是施工方造成的，乙方不承担维保范围内的保修。甲方原有装修改动影响消防设施功能，不在本保修内容中。但需由乙方进行安装、施工的，双方应在乙方报价甲方同意的基础上实施。

二、条件和协作事项

- 在合同生效后，甲方须提供保养系统的全套竣工资料，以保证乙方的保养工作能得到顺利进行，乙方派遣至少两名技术全面，从事此专业多年，具有社会公德和职业道德的保养人员为甲方服务。

- 在保养、调试、检测等过程中，甲方应派相关的人员配合乙方技术人员进行工作。乙方保养人员工作时，服装整洁、标志明显，遵守甲方单位的各项规章制度，根据甲方特定的环境，双方制定维修时间，举止文明，服务周到。

- 本合约免费提供24小时之紧急召援服务，包括办公时及非办公时间内，并不收取额外之费用；但消防设备之零件更换将会根据有关合约之附件确定材料价格。

- 如甲方对现有消防系统功能及设备要求作出变更时，乙方可提供相应的变更文件说明。

5、保养技术人员在接到工程单位抢修通知后，即安排在24小时内到达现场进行检查及维修，以确保整个消防系统运作正常（如遇交通因素乙方应及时通知甲方）。

6、乙方接手项目前，需对该项目消防设施进行一次全面的消防检测，并出具消防部门认可的《建筑消防设施年度检测报告》，如在检测中发现遗留的故障或问题，乙方作出总体整改方案及报价。报价不高于市场平均价时，甲方优先考虑让乙方负责维修或整改，若报价明显高于市场平均价，甲方有权另外选择其他施工单位进行维修或整改，相关费用由甲方负责。

三、履行期限

本合同履行期限自 2022 年  7 月  1 日起至 2023 年 6  月  30  日止，为期 壹  年。期满后经考核并报校委审核同意后，可续签维保协议。其中，3#楼、9#楼和15#楼（建筑面积为8364.14平米）的维保期是2023年2月9日起至至 2023 年 6  月  30  日止，其他建筑（建筑面积为42364平米）维保期按照合同履行期执行，报价时请分开报价。

四、保养费及检测费

本合同共计保养费           元人民币，大写人民币为             元整。

本合同共计检测费           元人民币，大写人民币为             元整。

五、保养费及检测费的支付

甲方收到乙方出具的《建筑消防设施年度检测报告》后，一次性支付全额检测费，乙方提供增值税发票。具体检测安排以甲方通知为准。

乙方当年首次进行系统保养并出具保养记录后，甲方支付当年全额保养费，乙方提供增值税发票。

六、验收标准和方式

- 乙方保养结束，由甲、乙双方共同派人员进行验收。

- 通过以上定期检测，如有故障应立即予以修理或更换，从而使消防系统尽快得到正常运行。

- 每次保养后都应有记录，做完保养时都应迅速提交一份保养报告给甲方单位主管领导，并由甲方签署确认，以备存档。

七、保险

  - 乙方在现场保养所需之机械工具等如遇水、火灾、盗窃或破坏，乙方承诺自行承担，乙方所受损失不向甲方追究法律责任。

  - 保养人员劳工保险由乙方购买，工作期间，参与维修的人员需持证上岗，并遵守相关安全操作规定，如遇工伤需向保险公司索赔，甲方有义务出具事实证明；若乙方保养人员因施工不当或因其自身原因引起对第三者公众的人身或财产造成损失（例如：人身安全，财物损坏，其它意外伤害）涉及向保险公司索赔或直接受害人的索赔，均由乙方承担。

八、其它

1、乙方必须做到文明施工，在保养、调试工作时，尽可能不影响甲方的正常工作。如确需施工，与甲方提前协调。

2、甲方必须按合同规定，按时支付保养费，逾期不支付保养费超过一周时，乙方无须再履行保养合同，待甲方支付保养款后，再按收讫日履行保养合同。

九、磋商文件及资质要求

1、投标报价清单(含消防检测技术服务费、管理费、税费等全部费用。报价以人民币计，并以大写为准)。

2、营业执照副本复印件。

3、消防设施维护保养检测机构二级及以上资质证书复印件或在浙江省消防技术服务管理系统备案的企业。

4、湖州市范围设有分公司的营业执照副本复印件。

5、项目负责人具有注册消防工程师资质。